OPRACOWANIE INSPEKTORA OCHRONY P/POŻ

Koncepcja podziału obiektu Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu na oddzielne budynki tak, by w każdym wydzielonym budynku liczba łóżek nie przekroczyła 200. W związku z powyższym przeanalizowane zostały warunki techniczno-budowlane i zaproponowano następujący podział na oddzielne budynki wg poniższego schematu:

- Segment J – łączna liczba łóżek w segmencie - 148 – budynek oddzielony jest od segmentu G ścianą oddzielenia przeciwpożarowego (od fundamentu do przekrycia dachu) o klasie odporności ogniowej REI120 z zamknięciami drzwiami o klasie odporności ogniowej EI60 – budynek spełnia wymogi proponowanego podziału.

- Segment G – łączna liczba łóżek w segmencie - 17 – budynek oddzielony jest od pozostałych segmentów ścianą oddzielenia przeciwpożarowego (od fundamentu do przekrycia dachu) o klasie odporności ogniowej REI120 z zamknięciami drzwiami o klasie odporności ogniowej EI60 – budynek spełnia wymogi proponowanego podziału.

- Segment G’ – łączna liczba łóżek w segmencie - 0 – budynek oddzielony jest od pozostałych segmentów ścianą oddzielenia przeciwpożarowego (od fundamentu do przekrycia dachu) o klasie odporności ogniowej REI120 z zamknięciami drzwiami o klasie odporności ogniowej EI60 – budynek spełnia wymogi proponowanego podziału.

- Segmenty H, I, I’  – łączna liczba łóżek w segmentach - 18 – segmenty razem stanowią jedną odrębną strefę pożarową oddzieloną od pozostałych segmentów ścianą oddzielenia przeciwpożarowego (od fundamentu do przekrycia dachu) o klasie odporności ogniowej REI120 z zamknięciami drzwiami o klasie odporności ogniowej EI60 – segmenty jako jeden budynek spełniają wymogi proponowanego podziału.

W celu osiągnięcia zakładanej liczby poniżej 200 łóżek w każdym budynku należy pozostała część obiektu Szpitala podzielić na następujące oddzielne pożarowo budynki:

- Jako jeden budynek wydzielić segmenty C, D, ½ B  (część od strony segmentu C) z podziałem na ścianie południowej klatki schodowej segmentu B i łączna liczba łóżek w tych segmentach - 116.  W celu uzyskania zakładanego wydzielenia należy przedzielić wewnątrz segment B ścianą oddzielenia przeciwpożarowego (od fundamentu do przekrycia dachu) o klasie odporności ogniowej REI120 a ponadto na każdej kondygnacji segmentu B w nowo zabudowanej ścianie należy zabudować drzwi o klasie odporności ogniowej EI60 umożliwiające przemieszczanie się pomiędzy wydzielonymi budynkami.

Zestawienie zaplanowanych zabudów i drzwi na poszczególnych kondygnacjach w segmencie B:

- poddasze – wybudowanie ściany od stropu do przekrycia dachu

- 3 piętro – drzwi (w nowej ścianie) o wymiarach w świetle 210 x 152 cm

- 2 piętro – drzwi (w nowej ścianie) o wymiarach w świetle 210 x 152 cm + ściana o wymiarach 
313 x 250 cm

- 1 piętro – drzwi (w nowej ścianie)  o wymiarach w świetle 210 x 152 cm + ściana o wymiarach 
313 x 252 cm

- 0 piętro (hol główny) – drzwi (w nowej ścianie) o wymiarach w świetle 210 x 152 cm + ściana o wymiarach 313 x 231 cm + drzwi o klasie odporności ogniowej EI60  do pomieszczenia portierni

- -1 piętro – drzwi (w nowej ścianie) o wymiarach w świetle 210 x 152 cm + ściana o wymiarach 
313 x 240 cm

- ocieplenie segmentu B na ścianach proponowanego podziału (wskazane na zdjęciach) należy wykonać z niepalnej wełny mineralnej + wymiana 4 okien na okna o klasie odporności ogniowej EI60.

Zestawienie wymaganych do zabudowy drzwi o klasie odporności ogniowej EIS30 na poszczególnych kondygnacjach w segmencie B – wyjście z klatki schodowej na poszczególne piętra:

- 3 piętro – drzwi o wymiarach w świetle istniejącego otworu 213 x 118 cm

- 2 piętro – drzwi o wymiarach w świetle istniejącego otworu 213 x 118 cm

- 1 piętro – drzwi o wymiarach w świetle istniejącego otworu 213 x 120 cm

- 0 piętro (hol główny) – drzwi o wymiarach w świetle 215 x 116 cm

- -1 piętro – drzwi o wymiarach w świetle 213 x 121 cm + wymiana drzwi (schowek pod schodami) na drzwi o klasie EI60 o wymiarach w świetle istniejącego otworu 208 x 90 cm

- Jako jeden budynek wydzielić segmenty A, F, E, ½ B  (część od strony segmentu A) z podziałem na ścianie południowej klatki schodowej segmentu B i łączna liczba łóżek w tych segmentach – 160. Ponadto – ze względu na odległość między segmentem E i segmentem D mniejszą od wymaganej 
8 m (jest 6,5 m) – należy ścianę północną segmentu D (od strony segmentu E) przebudować do klasy odporności ogniowej REI120 poprzez zastąpienie ocieplenia tej ściany z istniejącego styropianowego na ocieplenie z wełny mineralnej oraz wymienić znajdujące się na tej ścianie drzwi wejściowe do segmentu D na drzwi o klasie EI60 oraz okno o klasie odporności ogniowej EI60.

Załącznik:

- Schemat podziału obiektu Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu na oddzielne budynki.